附件1

张掖市动物卫生监督所

兽医实验室维修维保方案

2024年12月

- 一、项目基本概况

张掖市动物卫生监督所兽医实验室始建于2020年，项目内容主要包含：实验室台柜、实验室通风系统、实验室净化及隔断、PCR室中控、网络监控及对讲系统、实验室室内吊顶、地面、隔断及照明插座电路、冷库、实验室污水处理系统。

- 二、现存在的问题

- 净化空调机组原装外风机

净化空调机组外风机损坏，经现场检测，预估是因为空调机组运行时因电流变化不稳定因素导致外风机烧毁。

- 中控系统PLC控制器

- 中控系统PLC控制器异常，预计内部程序产生混乱，原因是电流强度不稳，导致系统内部元器件烧毁。

- 中控系统PLC扩展模块

- 中控系统PLC扩展模块灯光报警。预计损坏原因与自控系统PLC控制器类似，因启动时电流强度不稳，导致系统内部元器件烧毁。

- 净化空调机组过滤器

- 净化空调机组过滤器需定期清理及更换，因过滤器内部积尘情况严重，导致空调机组运行时系统报警，暖通系统堵塞现象严重。

- 室内高效过滤器

- 室内高效过滤器内部积尘情况严重，导致暖通系统堵塞，室内净化标准不达标。

- 三、空调机组改造维修方案编制依据

- 1、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

- 2、《医学生物安全二级实验室建筑技术规范》TCECS 662-2020

- 3、《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 4、《病原微生物实验室生物安全同意法则》WS233-2017

- 5、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

- 9、《洁净厂房设计规范》GB50073-2018

- 7、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 8、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2019

- 9、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018

- 10、《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50303-2015

- 四、维修维保方案

- 1、更换净化机组原装外风机。

- 2、更换中控系统的PLC控制器及PLC扩展模块。

- 3、更换净化空调机组过滤器并定期清理及更换。

- 4、更换室内高效过滤器并定期清理及更换。

- 五、改造维修方案施工时间

- 预计施工时间：7日历天

- 六、改造后所能达到的效果

- 本方案维修之后，机组正常使用，达到原有使用效果，室内净化标准达到规范要求。

- 七、维修维保方案报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外转子风机 | 450S | 1 | 台 |  |  | 更换原有净化机组原装外机风机 |
| 2 | PLC控制器 | CPU-224XP | 1 | 套 |  |  | 更换原有自动化控制，西门子扩展模块，更换完后输入匹配的转速和程序 |
| 3 | PLC扩展模块 | EM-231 | 4 | 套 |  |  | 更换原控制中的西门子扩展模块 |
| 4 | 送风机组过滤器 | 1.名称：送风机组过滤器 2.规格：495*595*46 | 2 | 套 |  |  | 更换，更换后调整压差 |
| 5 | 送风机组过滤器 | 1.名称：送风机组过滤器 2.规格：495*295*46 | 2 | 套 |  |  | 更换，更换后调整压差 |
| 6 | 室内高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：500m3/h | 3 | 套 |  |  | 更换，更换后调整压差 |
| 7 | 室内高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：1000m3/h | 2 | 套 |  |  | 更换，更换后调整压差 |
| 8 | 室内高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：1500m3/h | 2 | 套 |  |  | 更换，更换后调整压差 |
| 9 | 运输费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 安装维修费用 |  | 1 | 项 |  |  | 交通 维修及调试费用 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位不提供任何维修工具，各维修供应商报价时考虑后续维修价格和不可控的因素。